Контейнер типа «Сервер»
для размещения газопоршневого электроагрегата.

Описание:

Блок-контейнер «Север» предназначается для защиты и обеспечения заданных технических параметров работы одного, двух, или более электроагрегатов, при эксплуатации в сложных климатических условиях. Он обеспечивает гарантированный и надежный запуск электроагрегата (в том числе в автоматическом режиме) в условиях низких и высоких температур внешней среды. Может устанавливаться на слабоподготовленную площадку.

	Комплектность:

	1. Конструкция

	1.Каркас из профильной трубы, заполнитель стен и потолка сендвич-панель с наполнителем из базальтового волокна, пол рифленый лист 4 мм, крыша стальной лист 2 мм. Окраска крыши и каркаса - цитотан+политон ур. Толщина утеплителя (стены/потолок/пол) 100мм

	2. Дверь металлическая утепленная. Замок

	3 Козырек над дверью

	4. Кабельный ввод.

	5. Клапаны воздухообмена (люки) с электроприводом Linak24В - 3 шт. Биозащита (проем защищен сеткой с ячейкой 25 мм)

	2. Оборудование

	1. Шкаф вспомогательной автоматики ШВА-24, рабочее (230 В) и ремонтное (24 В) и аварийное во взрывозащищенном исполнении освещение

	2. Сигнализатор загазованности по метану СГГ-6М. НКПРП 10%. - 1 шт.

	3. Сигнализатор загазованности по угарному газу СОУ - 1 шт.

	4. Вытяжной вентилятор и жалюзи с электроприводом для принудительного понижения температуры воздуха в БК после останова двигателя или для вентиляции при достижении концентрации метана выше 10% НКПРП . Алгоритм работы вентилятора определяется шкафом ШВА-24

	5. Узел газоснабжения, в т. ч. термозапорный клапан, сетчатый фильтр, электромагнитный клапан, шаровый кран, продувочная свеча, газопровод, гибкая сильфонная подводка.

	6. Конвектор мощностью 1-2 кВт. 2 шт.

	7. Автоматическая система порошкового пожаротушения и охранной сигнализации 1 шт. В комплекте:
1. ПКП Пирит ПУ- 1 шт.
2. Комплект датчиков и извещателей
3. Модуль порошкового пожаротушения Буран - 2 шт., или генератор тушащего аэрозоля СТ-2000 - 1 шт.

4. Огнетушитель ОУ-5 - 1 шт.


Блок-контейнер типа «Север» обеспечивает работоспособность установленного в нем оборудования и сохраняет стойкость при воздействии следующих атмосферных и внешних условиях:
· Температура наружного воздуха – от- 50 до +50 °C

· Степень огнестойкости – IV, СHuП 21-0197

· Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - «Б»

· Класс конструктивной пожарной опасности - СO

· Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1

· Класс пожарной опасности строительных конструкций - КО

· Группа возгораемости обшивочных материалов - не горючий

